TEHNIČKI OPIS

# TEHNIČKI opis Prilog br. 02

## Uvod

Predmet ovog izvedbenog projekta je izrada sekundarne kanalizacijske mreže odvodnje otpadnih voda uz kolektor br. 23 (Ulica Pramtrnovo i Barake), te uz kolektor br. 22 (Ulica Zrinsko-Frankopanska). Na tom dijelu gradu Opuzenu nije u potpunosti riješena fekalna kanalizacija, odnosno neki privatni objekti nisu priključeni na primarnu kanalizaciju (kolektori br. 22 i br. 23) koja je prethodno izvedena.

Iz navedenih razloga na zahtjev Investitora potrebno je izraditi izvedbeni projekt sekundarne kanalizacijske mreže odvodnje otpadnih voda uz kolektor br. 23 (Ulica Pramtrnovo i Barake), duljine cca 340 m, te uz kolektor br. 22 (Ulica Zrinsko-Frankopanska), duljine 450 m. Sa novoprojektirane sekundarne kanalizacijske mreže ostavljeni su priključci (dužina priključaka cca 5 m) za okolne stambene objekte.

NAPOMENA:

Predmetna sekundarna kanalizacija priključuje se na postojeći primarni sustav kanalizacije.

Na situacijskim nacrtima je prikazan samo dio primarne kanalizacijske mreže.

## Geodetske i druge podloge za projektiranje

Za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije geodetske podloge je uradila tvrtka GEOPROMING d.o.o. tijekom 2016.g. Geodetske podloge su urađene u HDKS sustavu.

## Opis postojećeg stanja

Na dijelu grada Opuzena gdje je predviđena sekundarna kanalizacijska mreža nije u potpunosti riješena fekalna kanalizacija, odnosno neki privatni objekti nisu priključeni na primarnu kanalizaciju (kolektori br. 22 i br. 23) koja je prethodno izvedena. Prema sadašnjem stanju, većina privatnih objekata ima septičke jame koje se redovno ne prazne. Preljevi iz septičkih jama izvedeni su na okolni teren, pa se u ljetnim mjesecima osjeća veliko onečišćenje zraka. U zimskom periodu za vrijeme većih oborina, oborinska voda se ulijeva u septičke jame preko preljeva, te dolazi do miješanja sadržaja iz septičke jame sa oborinskom vodom i to sve zajedno izlazi na površinu ceste, travnjaka i sl.

Od postojećih instalacija na predmetnom zahvatu ima vodovod, elektro i DTK instalacije koji će se po potrebi izmjestit ili zaštititi, te postojeća kanalizacija na kolektoru br.6 koja će se ukloniti. Na dijelu gdje se nalaze postojeće instalacije, a vrši se iskop potrebno je pažljivo izvršiti ručni iskop da ne dođe do oštećenja istih. Za eventualno oštećenje instalacija Izvođač je dužan podmiriti troškove saniranja.

## OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA

Kolektor sekundarne kanalizacijske mreže – PVC cijevi Ø 160 mm

Kanalizacija otpadnih voda izvodi se kao gravitacijska sa revizionim oknima.

Projektom je predviđeno devet kolektora sekundarne kanalizacijske mreže koji se spajaju na postojeću primarnu kanalizacijsku mrežu. Ovom tehničkom dokumentacijom obuhvaćena su dva kolektora br.2 i br.3. Kolektori su predviđeni da se postavljaju prometnicom ili pješačkim prolazima i prilazima. Novoprojektirani kolektori kanalizacije otpadnih voda predviđeni su od PVC cijevi Ø 160 mm, koje se spajaju sa nepropusnim PEHD oknom spojnica sa gumenom brtvom.

Kolektor br. 2, predviđen od PVC cijevi Ø 160 mm, dužine je cca 256,56 m i spaja se na postojeći kolektor br. 22 primarne kanalizacije (Ulica Zrinjsko-Frankopanska). Na kolektoru br,2 predviđeno je petnaest PEHD revizionih okana, od kojih su osam promjera Ø 800 mm (RO11, RO14, RO17, RO18, RO19, RO20, RO21 i RO22), a sedam promjera Ø 600/625 mm (RO8, RO9, RO10, RO12, RO13, RO15 i RO16). Predviđeno je da se cijevi polože sredinom prometnice. Uzdužni nagib kolektora br. 2 je 0,2% i 0,5 % što uvjetuje mogućnost priključenja na okno ROP2 postojeće primarne kanalizacije.

Kolektor br. 3, predviđen od PVC cijevi Ø 160 mm, dužine je cca 70,55 m i spaja se na novoprojektirani kolektor br. 2 na kolektor RO14. Na kolektoru br,3 predviđena su tri PEHD reviziona okna i svi su promjera Ø 600/625 mm (RO24, RO25 i RO26). Predviđeno je da se cijevi polože prilaznim putom. Uzdužni nagib kolektora br.3 je 0,2% i 0,38% što uvjetuje mogućnost priključenja na novoprojektirano okno RO14 (Ø 800 mm) sekundarne fekalne kanalizacije kolektora br.2.

Dubina ukapanja cijevi iznosi minimalno 80 cm od tjemena cijevi do vrha završnog sloja prometnice, betona i sl. Na nekim mjestima ta dubina je i manja od 80 cm što je uvjetovala mogućnost priključenja na primarnu kanalizacijsku mrežu.

Na mjestima gdje se postavljaju glavni kolektori sekundarne fekalne kanalizacije, a asfalt ili beton je završni sloj, predviđeno je zasijecanje asfalta ili betona u širini iskopa rova, te strojno i ručno razbijanje, raskopavanje i skidanje asfaltnog zastora u debljini cca 5-10 i betona u debljini10-15 cm. Skinuti slojevi asfalta i betona se odvoze na deponiju za tu vrstu materijala, te se pristupa iskopu rova fekalne kanalizacije u nagibu 5:1. Širina rova je 65 cm. Nakon iskopa i nakon što se izvede posteljica dna rova predviđeno je da se postavi netkani geotekstil, površinske mase 300g/m2, i to po dnu i bokovima rova do visine obloge cijevi (30 cm iznad tjemena cijevi) nevezanim sitnozrnim materijalom (pijeskom) kako je predviđeno projektom. Na tako pripremljenu podlogu predviđen je izravnavajući sloj od nevezanog materijala debljine d=10 cm, veličine zrna do 32 mm, na koju se izvodi podložni sloj betona C 16/20 također u debljini od 10 cm. Nakon što se izvede podložni sloj betona C 16/20 predviđeno je da se izvede posteljica, od nevezanog materijala (pijeska) veličine zrna do 8 mm u debljini od 10 cm, na koju se postavljaju cijevi fekalne kanalizacije. Cijevi će se nakon, polaganja u rov, zasuti nevezanim materijalom (pijeskom) veličine zrna do 8 mm do visine 30 cm od tjemena cijevi, dok će se ostatak rova, do kote posteljice za izradu kolničke konstrukcije, zasuti materijalom koji će se nabaviti i dovesti na mjesto zatrpavanja. Zatrpavanje materijalom za zatrpavanje izvesti u slojevima od 30 - 40 cm debljine uz potrebno nabijanje do minimalno Ms=40 MN/m2. Prvi sloj iznad obloge cijevi u debljini od 20 cm izraditi pažljivo i sa sitnijim materijalom. Nakon zatrpavanja i izvedbe posteljice predviđeno je tamponiranje u debljini 25 cm gdje je završni sloj asfalt ili beton, te u debljini 30 cm gdje je završni sloj tampon, izrada zaštite za cijevi od betona C 30/37 debljine 10 cm na mjestima gdje rov cijev prolazi ispod asfalta (asfalt završni sloj), te debljine 14 cm na mjestima gdje rov cijev prolazi ispod betona (beton završni sloj), te asfaltiranje habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4,0 cm gdje rov ide mjestima gdje je asfalt završni sloj. Sve prikazano u prilogu br. 8.5.

Na kolektorima su predviđena PEHD revizijska okna promjera Ø 800 mm i Ø 600/625 mm.

Revizijska okna Ø 800 mm i Ø 600/625 mm

Za sekundarnu kanalizaciju mrežu predviđena su PEHD revizijska okna promjera Ø 800 mm i Ø 600/625 mm. Na kolektoru br,2 predviđeno je petnaest PEHD revizionih okana, od kojih su osam promjera Ø 800 mm (RO11, RO14, RO17, RO18, RO19, RO20, RO21 i RO22), a sedam promjera Ø 600/625 mm (RO8, RO9, RO10, RO12, RO13, RO15 i RO16), na kolektoru br,3 predviđena su tri PEHD reviziona okna i svi su promjera Ø 600/625 mm (RO24, RO25 i RO26).

Predviđeno je da se reviziona okna postavljaju na mjestima u blizini objekta ili u blizini postojećih septičkih jama. Na terenu se je također razgovaralo i sa vlasnicima objekata, te su tako i reviziona okna predviđena na mjestima koja najviše odgovaraju priključenju cijevi koje dolaze iz samih objekata. Projektirano je da svako treće ili četvrto okno na razmaku do cca 60-70 m bude DN 800, kao i okno čija je dubina veća od 1,5 m.

Dno okna je tvornički oblikovano u kinetu ispod koje je podložni beton debljine 10 cm. Na vrhu je potrebno izvesti AB ploču/prsten radi prenošenja opterećenja na okolni teren, a ne na tijelo okna, kako je prikazano u prilogu br. 8.7. Na AB ploču/prsten se postavlja tipski poklopac. Poklopci se postavljaju u nivou asfalta, odnosno završnog sloja. Poklopci na oknima su od lijevanog željeza, tipski, predviđeni su za opterećenje 400 kN i 250kN. Moraju imati brtvu i vodonepropusnost na vanjske vode. Ispod okana radi se sloj podbetona C 16/20 debljine 10 cm. Prije podložnog betona se postavlja netkani geotekstil, površinske mase 300g/m2, te izravnavajući sloj od nevezanog materijala debljine d=10 cm, veličine zrna do 32 mm. Geotekstil se postavlja do visine sloja pijeska (do 30 cm iznad tjemena cijevi) PVC cijevi Ø 160 mm, te se na toj visini povije geotekstil. Sve prikazano u prilogu br. 8.6. i br. 8.7.

Napomena prije početka radova: Prilikom izvedbe sekundarne mreže na licu mjesta potrebno je ponovno potvrditi (provjeriti) kote dna okana postojeće primarne mreže na koji se vrše spojevi i usuglasiti sa ovim projektnim rješenjem tako da se ne bi dogodilo da se pojedina dionica ne može priključiti na glavni kolektor. Radove (geodetska mjerenje) uvijek izvoditi od postojećeg okna, odnosno od okna na koji se priključuje i cijev postavljati u nagibu. U slučaju neslaganja kao polazna kota uzima se kota dna postojećeg okna i dalje se vodi sekundarna kanalizacijska mreža po zadanom i projektiranom nagibu.

Tlačna proba vododrživosti cjevovoda

Ispitivanje na vodonepropusnost kanalizacije zajedno s revizijskim oknima. Ispitivanje vodonepropusnosti se vrši prema normi HRN EN 1610:2002 i uputama projektanta. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 “V” postupkom (ispitivanje vodom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda (HRN EN 1610).

## Postupanje s otpadom i zaštita okoliša i prirode

Izgradnja javnog sustava odvodnje i objekata za prikupljanje sama je po sebi u funkciji zaštite okoliša. Uz to projektnom dokumentacijom trebaju biti primijenjena takva rješenja i tehnologija koja omogućava maksimalnu zaštitu okoliša, kako za vrijeme samog građenja tako i u kasnijoj eksploataciji sustava:

Svi objekti koji su u dodiru s otpadnom vodom izvest će se u vodonepropusnoj izvedbi. Za kanalski sustav trebaju se predvidjeti cijevi s vodonepropusnim spojevima i potrebnim brojem revizijskih okana, opremljenih sigurnim penjalicama i revizijskim poklopcima. Sve planirane cjevovode treba izvesti cijevima otpornim na agresivnost otpadne vode, na mehanička oštećenja i koroziju. Prikupljanje, transport i odvoz eventualnog otpada kod održavanja sustava treba biti osiguran na suvremen i ispravan način, uključujući i osiguranje odgovarajućeg deponija.

Izvedbom kanalizacijskog sustava, neće se značajnije mijenjati izgled okoliša, jer su predviđene trase cjevovoda najvećim dijelom položene unutar postojećih prometnica. Nakon izvedbe radova, teren će se dovesti u prvobitno stanje.

Kao obveza korisnika ostaje stalna briga za uredni izgled okoliša uz stalno održavanje!

Izvoditelj radova dužan je nakon završetka radova, gradilište i okoliš dovesti u uredno stanje, odnosno:

- sve oštećene površine i instalacije postojećih objekata dovesti u prvobitno stanje

- sve oštećene prilaze do građevina popraviti i dovesti u prvobitno stanje

- ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta,

- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora,

- očistiti deponij od smeća i otpadaka

- obvezno pranje i čišćenje blata sa kotača vozila koja izlaze sa gradilišta

- demontirati i odvesti privremene instalacije,

- očistiti lokaciju gradilišta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala,

- humusirati i zatravniti površine kako je predviđeno projektom,

- okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem.

- sav građevinski otpad zbrinuti u skladu sa važećim zakonima

Projektnim rješenjem se ne predviđa uporaba materijala koji bi zahtijevao posebne uvjete zbrinjavanja.

## MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Temeljem  Zakona o zaštiti od požara (N.N. 92/10) predviđaju se mjere zaštite od požara.

Primijenjeni propisi

1. Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10)

2. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)

3. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (141/11)

4. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 55/94, 142/03)

5. Pravilnik o razvrstavanju građevina građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara  (N.N.56/12, 61/12).

6. Normativi i standardi za korištene materijale:

Svi ugrađeni materijali moraju podlijegati standardima prema Zakonu o normizaciji (N.N.80/13).

Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara

Opasnost od požara ne postoji, vidljivo iz vrste i namjena objekta i izbora materijala , te nije potrebno predviđati posebne mjere zaštite od požara, u nastavku se daju općenite mjere zaštite.

- Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora.

- Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim propisima.

- Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema zakonu o zaštiti od požara.

- Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno pozitivnim propisima.Za provedbu ovih mjera nadležna je odgovorna upotreba gradilišta.

Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala.

Iz naprijed navedenog opisa vidljivo je da će prometnica tijekom uporabe zadovoljavati osnovne uvjete zaštite od požara.

## MJERE ZAŠTITE NA RADU

Temeljem članka 93 "Zakona o zaštiti na radu" (N.N. br. 71/14, 118/14 i 154/14), te "Pravilnika zaštite na privremenim ili pokretnim gradilištima" (N.N. br. 51,/08), daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu.

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU

ZA VRIJEME IZVEDBE GRAĐEVINE

Ove mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu s navedenim Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL.L.42/68 145/68) trebaju provesti za ovu vrstu radova.

Oprema gradilišta, osiguravanje pojedinih uređaja i strojeva na njemu, te radnika za vrijeme građenja mora u cijelosti odgovarati propisima.

Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Provedbu ovih zaštitnih mjera provodi šef gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlašteni inženjer općine.

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU

ZA VRIJEME UPORABE GRAĐEVINE

Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe građevine vezane su za opću sigurnost. Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta i upotrijebljene materijale. Objekt je projektiran i izveden tako da u toku eksploatacije:

- osigurava stabilnost u odnosu na statička i dinamička opterećenja,

- stabilnost objekta u odnosu na meteorološke i klimatske utjecaje,

- odvođenje atmosferilija

- sigurno kretanja osoba

- osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

## Koordinate karakterističnih točaka

- Koordinate okana fekalne kanalizacije – centar kruga (centar okna)

Kolektor br.2

Naziv okna	         x		         y

RO8		6464618.106	4763180.529

RO9		6464631.177	4763202.234

RO10		6464628.351	4763220.528

RO11		6464632.896	4763236.254

RO12		6464638.163	4763252.918

RO13		6464642.714	4763271.724

RO14		6464648.764	4763293.614

RO15		6464658.269	4763307.928

RO16		6464674.642	4763320.043

RO17		6464692.876	4763330.552

RO18		6464712.604	4763332.062

RO19		6464727.666	4763332.028

RO20		6464744.207	4763331.802

RO21		6464753.438	4763331.743

ROP2		postojeće okno

RO22		6464759.365	4763315.629

Kolektor br.3

Naziv okna	         x		         y

RO24		6464681.752	4763285.785

RO25		6464666.584	4763289.711

RO14		6464648.764	4763293.614

RO26		6464634.750	4763300.730

## KOTE I KORDINATE POLIGONIH TOČAKA

Broj   točke                     X                               Y                          h

P1                       6464754.830                4763341.338              2.14

P2                       6464765.234                4763310.475              2.15

P3                       6464777.510                4763273.190              2.15

P4                       6464876.842                4763562.945              1.63

P5                       6464865.042                4763520.788              1.35

## POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

1.	Zakon o gradnji (N.N. 153/13)

2.	Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13)

3.	Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)

4.	Zakon o cestama (N.N. 84/11,22/13,54/13,148/13, 92/14)

5.	Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08,74/11,80/13,92/14, 64/15)

6.	Zakon o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 154/14)

7.	Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10)

8.	Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 78/15)

9.	Zakon o zaštiti prirode (N.N.80/13)

10.	Zakon o zaštiti zraka (N.N.130/11, 47/14)

11.	Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N.69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 	25/12, 136/12, 157/13, 152/14)

12.	Zakon o zaštiti od buke (NN30/09, 55/13, 153/13)

13.	Pravilnik osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 	(NN 78/13)

14.	Zakon o vodama (N.N. 153/09,130/11, 56/13, 14/14)

15.	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13)

16.	Zakon o sanitarnoj inspekciji (N.N.113/08, 88/10)

17.	Zakon o šumama (N.N.140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 94/14)

18.	Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

19.	Zakon o telekomunikacijama (N.N.122/03, 158/03, 177/03, 60/04, 70/05)

20.	Zakon o elektroprivredi (N.N. 31/90, 47/90, 78/94, 105/99, 51/01)

21.	Zakon o komunalnom gospodarstvu  (N.N., 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 	144/12, 147/14)

22.	Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N.74/14)

23.	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96,73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 	38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

24.	Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, 60/13)

25.	Zakon o normizaciji (N.N.80/13)

26.	Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15)

27.	Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (N.N.86/04, 	138/04).

28.	Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (N.N. 79/14, 41/15, 75/15)

29.	Pravilnik o procijeni utjecaja na okoliš (N.N. 59/00, 136/04 85/06)

30.	Pravilnik o gospodarenju otpadom (N.N. 23/14, 51/14)

31.	Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)

32.	Pravilnik o vrstama otpada (N.N. 27/96)

33.	Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada 	(N.N. 50/05, 39/09)

34.	Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 122/08, 	13/09, 104/09, 123/09, 17/10)

35.	Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98, 162/98)

36.	Pravilnik o nostrifikaciji projekta (N.N.98/99, 29/03)

37.	Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s 	odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N. 98/99)

38.	Pravilnik o kontroli projekata (N.N.32/14)

39.	Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata. (N.N. 32/14, 69/14, 	27/15)

40.	Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 	udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (N.N. 110/01)

41.	Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N. 95/14)

42.	Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)

43.	Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05, 64/05, 	155/05,14/11)

44.	Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 55/94, 142/03)

45.	Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste, (N.N. 53/02)

46.	Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta (N.N. 55/14, 41/15)

47.	Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14, 41/15)

48.	Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)

49.	Pravilnik o mjerama za zaštitu od požara kod građenja (N.N.141/11)

50.	Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 	(N.N.56/12, 61/12).

51.	Pravilnik o parcelacijskim i drugim elaboratima (NN 86/07, 25/09, 148/09)

52.	Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09)

53.	Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl.list 15/90)

54.	Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10 i 125/10,136/12)

55.	Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06)

56.	Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

57.	Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste –Hrvatske autoceste, 12.2001.

58.	Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu SL.L.42/68 145/68

59.	Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N. 51/08)

60.	Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore SL.L 6/84  N.N. 42/05, 113/06

61.	Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu, na oruđima za rad i uređajima Sl.List. 	18/67

62.	Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi SL L.35/69

63.	Pravilnik o HTZ mjerama pri radu sa dizalicama SL.L. 29/64

64.	Pravilnik o načinu ispitivanja obrađenih sredstava rada i radne okoline, te sadržaju, obliku i 	načinu izdavanja dozvola SL.L 52/84

Ostali zakoni, pravilnici, propisi i normativi za predmetno područje projektiranja, a u slučaju pomanjkanja naših propisa pridržavati se običajnih starih propisa u dogovoru  i uz suglasnost Investitora

## obračun dužina

1. Dužina cjevovoda predviđenih od PVC cijevi Ø 160 mm:

- glavni cjevovod fekalne kanalizacije Ø 160 mm

* kolektor br. 2 =	256,56 m

* kolektor br. 3 =	  70,55 m

Ukupno: = 327,11 m

Metković, lipanj 2017. god.

Projektant:

_______________________

Miljenko Leko, dipl.ing.građ.